BVS aqua s.r.o.; Čs.armády 547; 254 01 Jílové u Prahy; www.bvsnet.cz;info@bvsnet.cz; 602 821 214; 241950177


[image: image9.jpg]6551505

Wh  nyepia juslodud oud eylods 7
myojid ojpy |




 
BALENÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

BVS-GS 15-SZ 
POPIS A POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU
POUŽITÍ A POPIS
[image: image1.png]


Domovní čerpací stanice BVS-GS 15 SZ je určena pro automatické čerpání běžných splaškových odpadních vod do systematické tlakové kanalizace v množství do 2,0 m3/den. Kompletní čerpací stanice se skládá z vystrojené dvouplášťové samonosné polypropylenové čerpací šachty, ponorného vřetenového čerpadla s drtičem, skříně ovládání a sloupku pro ovládání. Hmotnost kompletní dodávky je 98 kg. 
Při převzetí  zkontrolujte zda zásilka obsahuje všechny níže uvedené části  a zda nedošlo k mechanickému poškození některého dílu. Před instalací si pozorně přečtěte tento návod k instalaci

Čerpací stanice se skládá z následujících částí :

[image: image4.jpg]



A) Čerpací šachta 

Výrobce : BVS aqua. Čerpací šachta  je určena pro akumulaci běžných splaškových odpadních vod nebo dešťových vod.  Její konstrukce je dokonale  vodotěsná (včetně prostupů) a trvale odolná vůči agresivitě odpadních vod. Kruhová tuhost je ve třídě SN 8 to znamená, že je možné ji instalovat do terénu bez dalšího statického zajištění ( obetonování nebo obezdění) a to až do hloubky 6 m.  V případě vysoké hladiny podzemní vody je nutné čerpací šachtu přitížit proti vztlaku. Plastový poklop (nosnost 150 kg) je určen pro osazení do volného terénu mimo komunikaci. Čerpací šachta je vystrojena spouštěcím zařízením pro čerpadlo, plastovým kulovým kohoutem, zpětným ventilem s koulí, pojistným ventilem a plovákovou tyčí se dvěmi plovákovými spínači.
[image: image5.jpg]Tepelna ochrana proti pfetizeni Yamada
Motor je spolehlivé chranén

Bezpetnostni design prichodky
Prodiouzena Zivotnost kabelu

Testovano na netésnosti,
Litinové povrchy jsou dvakrat natfeny
antioxidaZnim natérem. Vinuti motoru tridy H (180 °C)

Izolace motoru tfidy B (120°C)

Velky tlak, vitlatna vidka
. Dt o Nerezova Spirdlova hiidel

Pryzovy stator

Zakalené drtici prstence
z nastrojové oceli,

s ochranou proti potofebeni
Vés spolehlivé zbavi

véech cizich predméta.




Výška akumulačního prostoru čerpací šachty je 1,5 m, výška vstupní šachty je 0,5 m.  Vnější průměr je 0,92 m. V případě, že přítokové potrubí bude na jímku připojeno v hloubce větší než 1,2 m, bude akumulační prostor čerpací šachty příslušně zvýšen.

B) Čerpadlo.

Robustní malootáčkové vřetenové čerpadlo typ GS 15, výrobce APP. Čerpadlo je opatřeno drtičem organických hmot. Příkon 1,1 kW, napětí 400 V. Maximální dopravní výška je 60 m, průtok 0,7 l/s. Čerpadlo je opatřeno vnitřní tepelnou ochranou. Účinný drtič je proveden z chromniklové oceli. Plášť čerpadla je proveden z litiny.  Předností oproti u nás rozšířeným  vřetenovým čerpadlům jsou následující : Nízká konstrukční výška, možnost použití na spouštěcím zařízení, vnitřní tepelná ochrana. Nízké otáčky vřetene zajišťují  delší životnost pracovní části -pryžového statoru a vřetene. 
[image: image6.jpg]


C) Sloupek s ovládáním  BVS Pump Control  1-10A-400V-2P.
Výrobce : BVS aqua. V základním provedení umožňuje automatický i manuální provoz čerpadla. Motor čerpadla je chráněn proti přetížení. Výpadek nadproudové ochrany a vysoká hladina je opticky a akusticky signalizována. 
D) Chránička pro kabely  
POSTUP PŘI INSTALACI  ČERPACÍ ŠACHTY
A) Doporučený postup pro instalaci jímky do volného terénu bez výskytu podzemní vody 

Čerpací šachtu  osaďte na urovnaný pískový podsyp a obsypte 
ji vytříděnou zeminou zbavenou kamenů nebo stavební sutě. Současně do hrdla  v těle nádrže  připojte   přítokové potrubí. Do plastové spojky D 40 mm na výtlačném potrubí připojte PE výtlačné potrubí ( PE 40 x 3,7mm). Do držáku – trubek  zasuňte sloupek s ovládáním. Jeden konec chráničky ( po příslušném zkrácení) zasuňte do hrdla ve stěně vstupní šachty, druhý konec do držáku na stojánku.
B) Doporučený postup pro instalaci jímky v případě výskytu hladiny podzemní vody nad základovou spárou :

Postupujte jako v případě „A“  s tím, že čerpací šachtu umístíte do vrstvy měkkého betonu a po připojení potrubí  jímku obetonujte z části nebo zcela měkkým betonem. Beton přitíží jímku proti vztlaku. 

ZAPOJENÍ EL.ZAŘÍZENÍ – UVEDENÍ DO PROVOZU
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Práce na elektroinstalaci může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a oprávněním. Před uvedením do provozu musí být provedena revize elektropřípojky a revize zapojení  plovákových spínačů a čerpadla. 
Elektropřípojku proveďte kabelem  CYKY 5 x 1,5 (2,5)mm.  
Elektropřípojka musí být v místě napojení na domovní elektroinstalaci opatřena jističem 3 x 16 A a proudovým chráničem 30 mA !!   

Sloupek s ovládáním  zasuňte do držáků – trubek na vstupní šachtě jímky. Plastovou flexibilní chráničku zasuňte do hrdla ve vstupní šachtě, druhý konec ( po příslušném zkrácení ) zasuňte do objímky na sloupku. Chráničkou protáhněte kabely plovákových spínačů a čerpadla a  zapojte je do ovládání. Do ovládání též zapojte kabel el. přípojky. Schéma zapojení je vloženo do skříně ovládání. Z plovákových spínačů odstraňte ochranný obal.

V případě, že sloupek nemůžete použít, umístěte skříň ovládání ve vzdálenosti do 5-ti metrů od čerpací šachty. (Upozornění : Minimální výška spodní hrany ovládání od terénu je 60 cm). Jeden konec chráničky pro kabely zasuňte do hrdla ve stěně čerpací šachty, druhý konec upevněte cca 10 cm pod spodní hranou skříně ovládání.  

Na velmi krátkou dobu (cca 3 vteřiny) zkontrolujte správné otáčení rotoru čerpadla ( při pohledu na čerpadlo zespoda se rotor otáčí proti směru hodinových ručiček). 

Čerpadlo spusťte po vodící trubce do patkového kolena. Při spouštění se postavte čelem proti vodící trubce a čerpadlo spouštějte pomocí silonové šňůry až zapadne do patkového kolena. Několikerým nadzvednutím a spuštěním čerpadla se ujistěte že skutečně do patkového kolena zapadlo.
Do jímky napusťte vodu a zkontrolujte správnou funkci čerpadla a ovládání. Dolní plovákový spínač ovládá chod čerpadla, horní plovákový spínač signalizuje dosažení kritické hladiny. Spusťte čerpadlo a změřte odběr proudu. Zkontrolujte nastavení nadproudové ochrany čerpadla. Nastavená hodnota by měla být o 10% vyšší než změřená hodnota.


[image: image2]

[image: image3]

[image: image7.jpg]BorTr ot i

o T




[image: image8.jpg]


