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Čerpací stanice odpadních vod 

BVS-SHREDD 1100-S
Určení

Čerpací stanice  vhodná k automatickému přečerpávání   splaškových odpadních vod do výše položené gravitační kanalizace, nebo tlakové kanalizace.  Za splaškové odpadní vody se nepovažují pevné předměty, abrasivní hmoty, plasty, látky hořlavé a výbušné a koncentrované chemikálie. 

Popis

Čerpací šachta

Je  provedena z hladkých konstrukčních polypropylenových desek metodou extrudního svařování. Proti vnějšímu tlaku je zevnitř opatřena kruhovou výztuží z nerezoceli. Má kruhový půdorys o průměru 0,95 m a celkovou výšku 2,0 m. Je opatřena vstupní šachtou o průměru 0,6 m  zakrytou plastovým poklopem (nosnost 150 kg).  Pro připojení gravitační kanalizace  je v těle jímky zřízeno hrdlo DN 150 mm s pryžovým těsněním. Na vnitřním výtlačném potrubí je instalován kulový kohout a zpětný ventil s koulí. Vně čerpací šachty je výtlačné potrubí zakončeno plastovou spojkou D 40 mm  pro připojení výtlačného  PE potrubí. V případě potřeby lze čerpadlo z  jímky snadno vyjmout po rozebrání plastové spojky na vnitřním výtlačném potrubí. Do jímky není nutné vstupovat ! 
Čerpadlo

V čerpací šachtě je instalováno robustní odstředivé ponorné čerpadlo s řezacím zařízením SHREDD 1100 QG výrobce Aquacup ČR.  Těleso čerpadla je z litiny GG20, ocelové oběžné kolo ZG35, řezací kolo a drtič ZG40Cr, dvojitá mechanická ucpávka (C/Keramika, SiC/SiC). Motor suchoběžný jednofázový s vestavěným kondenzátorem a tepelnou ochranou. Příkon 1,1 kW, napětí 240 V.  Čerpadlo je opatřeno plovákovým spínačem. Maximální výtlačná výška čerpadla je 15 m, maximální průtok 300 l/minutu. 

Jištění a signalizace
Je použito certifikované ovládání typ BVS Pump Control  1P-10A-400V-1PS. Výrobce BVS aqua s.r.o. ČR. Jedná se o jednoduché a spolehlivé elektromechanické  zařízení, které je určeno k automatickému ovládání a ochraně motoru jednoho ponorného čerpadla. Ovládání je vybaveno vestavěnou zvukovou a optickou signalizací poruch. Součástí ovládání je jeden  dvouplášťový plovákový spínač s neoprenovým kabelem délky 3 m. 

Instalace-doporučený postup
Čerpací stanici osaďte na rovný pevný podklad ( betonová deska) naplňte ji vodou a  obetonujte ji měkkým betonem po ručně hutněných vrstvách výšky max.30 cm. 
Čerpadlo, plovákový spínač a el.přípojku  připojte do rozvaděče. 
Přípojka elektro  (kabel CYKY 3 x 2,5 mm, napětí 240 V) musí být v místě napojení na domovní el.instalaci chráněna jističem 16 A a proudovým chráničem 30mA. 

Připojení může provést pouze kvalifikovaná osoba.
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