BVS aqua s.r.o.; Čs.armády 547; 254 01 Jílové u Prahy; www.bvsaqua.cz;info@bvsnet.cz; 602 821 214; 241950177

 [image: image1.png]BYS




Čerpací stanice odpadních vod 
BVS-SHREDD
Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu.
Určení
Samonosná kompaktní čerpací stanice  vhodná k automatickému přečerpávání   splaškových odpadních vod do výše položené gravitační kanalizace, nebo tlakové kanalizace.  Za splaškové odpadní vody se nepovažují pevné předměty, abrasivní hmoty, plasty, látky hořlavé a výbušné a koncentrované chemikálie. 
Popis
Čerpací šachta
Je  provedena z dvouplášťové – korugované trubky z kompozitního polypropylenu. Kruhová pevnost je SN 8.   Dno a strop je proveden z konstrukčních polypropylenových desek metodou extrudního svařování.  Má kruhový půdorys o vnějším průměru 1,0 m a v základním provedení celkovou výšku 1,5 m. Je opatřena vstupní šachtou o výšce 0,3m a průměru 0,6m  zakrytou plastovým poklopem do trávníku (nosnost 150 kg).  Za příplatek je možné  dodat kompozitní poklop do komunikace třídy A15 (1,5t), B 125 (12,5t) nebo C 400 (40t). Pro připojení gravitační kanalizace  je v těle jímky zřízeno hrdlo DN 150 mm s pryžovým těsněním. Na vnitřním výtlačném potrubí je osazen zpětný ventil s koulí a kulový kohout. Vně čerpací šachty je výtlačné potrubí zakončeno plastovou spojkou D 50 mm  pro připojení výtlačného  (PE) potrubí. 
V případě potřeby lze čerpadlo z  jímky snadno vyjmout po rozebrání plastové spojky na vnitřním výtlačném potrubí. Do jímky není nutné vstupovat ! 

Čerpadlo
V čerpací šachtě je na podstavci instalováno robustní odstředivé ponorné čerpadlo s řezacím zařízením SHREDD 1100 QG výrobce Aquacup ČR.  Těleso čerpadla je z litiny GG20, ocelové oběžné kolo ZG35, řezací kolo a drtič ZG40Cr, dvojitá mechanická ucpávka (C/Keramika, SiC/SiC). Motor suchoběžný jednofázový s vestavěným kondenzátorem a tepelnou ochranou. Příkon 1,1 kW, napětí 240 V.  Čerpadlo je opatřeno integrovaným plovákovým spínačem. Maximální výtlačná výška čerpadla je 15 m, maximální průtok 300 l/minutu. 

Jištění a signalizace
Je použito ovládání typ BVS Pump Control. Výrobce BVS aqua s.r.o. ČR. Jedná se o jednoduché a spolehlivé elektromechanické  zařízení, které je určeno k  ochraně motoru jednoho ponorného čerpadla. Ovládání je vybaveno vestavěnou zvukovou a optickou signalizací výpadku nadproudové ochrany  a dosažení havarijní hladiny v čerpací šachtě. Součástí ovládání je jeden  dvouplášťový plovákový spínač s neoprenovým kabelem délky 3 m. Součástí dodávky je sloupek pro ovládání. Sloupek se osazuje těsně k čerpací šachtě do připravených držáků.

Instalace - doporučený postup
Čerpací šachtu osaďte na rovný pevný podklad  naplňte ji vodou a  obsypejte vytříděným výkopkem.  V případě, že se v místě stavby vyskytuje vysoká hladina podzemní vody je nutné čerpací šachtu přitížit proti vztlaku a to obetonováním v její horní části. Obetonování v horní části se též provádí v případě použití rámu poklopu do komunikace.

Pomocí plastové spojky (součást dodávky) připojte výtlačné potrubí na čerpací šachtu. Čerpadlo postavte do čerpací šachty a  připojte je  pomocí šroubení na vnitřní výtlačné potrubí.

Do držáků na vstupní šachtě zasuňte sloupek pro ovládání.  Skříň ovládání připevněte na sloupek. 

Kabel el.přípojky, čerpadla a plovákového spínače připojte do ovládání dle přiloženého schéma zapojení. Do ovládání připojte elektro-přípojku.

Přípojka   (kabel CYKY 3 x 2,5 mm, napětí 240 V) musí být v místě napojení na domovní el.instalaci chráněna jističem 16 A a proudovým chráničem 30mA. 

Práce na el.instalaci může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Pokyny pro údržbu
Po šesti měsících provozu, zkontrolujte správnou funkci obou plovákových spínačů – zejména jejich volný pohyb. Zkontrolujte správné nastavení nadproudové ochrany čerpadla ( nastavený vypínací proud + 10 % změřené hodnoty). Pomocí tlačítka „test“ zkontrolujte správnou funkci nadproudové ochrany ( na el.přípojce).

Jestliže zůstane čerpadlo delší dobu mimo provoz (sezónní provoz) doporučujeme čerpadlo demontovat a uložit na suchém místě.

UPOZORNĚNÍ

Při jakékoli manipulaci s čerpadlem jej odpojte od el.sítě !

Zasahovat do el.zařízení může pouze osoba kavlifikovaná (Vyhl.č.50).


